附件一（北校区）：

| 序号 | 区域 | 摄像机点位 | 问题 | 故障原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北区室外球机 | 学校大门口 | 无图像 | 设备基本正常，线路及电源问题 |
| 2 |  | 西门 | 无图像 | 设备基本正常，线路及电源问题 |
| 3 |  | 南配楼 | 无图像 | 设备基本正常，线路及电源问题 |
| 4 |  | 7号楼 | 图像花屏 | 设备基本正常，线路及电源问题 |
| 5 |  | 教三球机 | 无图像 | 设备基本正常，线路及电源问题 |
| 6 |  | 教二球机 | 无法控制 | 设备基本正常，线路及电源问题 |
| 7 |  | 活动中心 | 无图像 | 设备基本正常，线路及电源问题 |
| 8 |  | 一号公寓球机 | 无图像 | 设备基本正常，线路及电源问题 |
| 9 | 二号三号教学楼2-5层 | 教二三层西 | 无图像 | 设备供电正常、设备或同轴电缆故障 |
| 10 |  | 教二五层西 | 图像花屏 | 设备供电正常、设备或同轴电缆故障 |
| 11 |  | 教三二层东 | 无图像 | 设备供电正常、设备或同轴电缆故障 |
| 12 |  | 教三三层西 | 无图像 | 设备供电正常、设备或同轴电缆故障 |
| 13 |  | 教三三层东 | 图像花屏 | 设备供电正常、设备或同轴电缆故障 |
| 14 |  | 教三四层东 | 图像花屏 | 设备供电正常、红外无法启动、设备或同轴电缆故障 |
| 15 |  | 教二一层西 | 图像花 | 线缆接触不良，镜头污垢太多 |
| 16 | 二号楼、三号楼一层南北配 | 南配楼一层门口 | 无图像 | 设备供电正常、设备或同轴电缆故障 |
| 17 |  | 南配楼二层门口 | 无图像 | 设备供电正常、设备或同轴电缆故障 |
| 18 |  | 南配楼南围墙 | 无图像 | 设备供电正常、设备或同轴电缆故障 |
| 19 |  | 教二正门 | 无图像 | 线缆接触不良，适配器过热 |
| 20 |  | 教二西门 | 颜色偏 |  |
| 21 |  | 教二东门 | 图像花 | 设备无电，适配器或线路故障，设备无法测试 |
| 22 | 图书馆十号楼锅炉房西侧 | 6号楼电梯 | 无图像 | 无法检查，预估为随行电缆损坏 |
| 23 |  | 7号楼电梯 | 无图像 | 无法检查，预估为随行电缆损 |
| 24 |  | 图书馆正门 | 颜色偏红 | 感光损坏，CCD老化 |
| 25 |  | 图书馆南后门 | 颜色偏红 | 感光损坏，CCD老化 |
| 26 | 12号楼13号楼 | 13号楼东门 | 无图像 | 设备供电正常、设备或同轴电缆故障 |
| 27 |  | 13号楼三层西 | 无图像 | 设备供电正常、设备或同轴电缆故障 |
| 28 | 教二、教三外围、公寓大厅、机械室 | 教三#西2 | 图像花 | 线缆接触不良，镜头在室外受腐蚀 |
| 29 |  | 教三外西东1 | 图像花 | 线缆接触不良，镜头在室外受腐蚀 |
| 30 |  | 一号公寓大门口 | 无图像 | 设备供电正常、设备或同轴电缆故障 |
| 31 |  | 二号公寓大门口 | 颜色偏红 | 感光损坏，CCD老化 |
| 32 |  | 三号公寓大门口 | 颜色偏红 | 感光损坏，CCD老化 |
| 33 |  | 四号公寓大门口 | 颜色偏红 | 感光损坏，CCD老化 |

附表二（南校区）：

| 序号 | 区域 | 摄像机点位 | 问题 | 故障原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球机 | 大门口 | 无图像 | 设备损坏，同轴电缆无法测试 |
| 2 |  | 信息楼广场 | 无图像 | 设备基本正常，线路及电源问题 |
| 3 |  | 男三公寓前广场 | 无图像 | 设备基本正常，线路及电源问题 |
| 4 | 公寓 | 女生公寓门厅 | 无图像 | 设备或同轴电缆故障 |
| 5 |  | 男一公寓2楼西 | 无图像 | 设备或同轴电缆故障 |
| 6 |  | 男二公寓2楼东 | 无图像 | 设备或同轴电缆故障 |
| 7 |  | 男三公寓5楼东 | 无图像 | 设备或同轴电缆故障 |
| 8 |  | 男三公寓5楼西 | 无图像 | 设备或同轴电缆故障 |
| 9 |  | 男三公寓6楼东 | 无图像 | 设备或同轴电缆故障 |
| 10 |  | 男三公寓后围墙 | 无图像 | 设备或同轴电缆故障 |
| 11 | 教学教学楼楼 | 教一半球4个 | 图像花 | 设备供电正常、设备或同轴电缆故障 |
| 12 |  | 教二半球4个 | 图像花 | 设备供电正常、设备或同轴电缆故障 |
| 13 |  | 教三半球1个 | 图像花 | 设备供电正常、设备或同轴电缆故障 |
| 14 | 信息楼 | 一层 | 无图像 | 设备供电正常、设备或同轴电缆故障 |
| 15 |  | 二层 | 无图像 | 设备供电正常、设备或同轴电缆故障 |
| 16 |  | 三层 | 无图像 | 设备供电正常、设备或同轴电缆故障 |
| 17 |  | 四层 | 无图像 | 设备供电正常、设备或同轴电缆故障 |
| 18 |  | 五层 | 无图像 | 设备供电正常、设备或同轴电缆故障 |
| 19 |  | 六层 | 无图像 | 设备供电正常、设备或同轴电缆故障 |

其他问题：

1.监控室视频矩阵无法控制；

2.大屏左下的AOV显示器频繁自动重启。